## Aparamenta
Material SAP | Texto breve | Estación | Productos (BOMs) | Clase | Fabricante | Modelo comercial | Código del fabricante | ¿El programa ubica sus bornes? | Nota
AB1202717 | BORNERA REPARTIDORA DE TIERRA X7 | E6 | mSafe SHELL, mSafe TECPE, mSafe YPF | bornera | ZOLODA | BRC112507VE/N (bornera repartidora unipolar 7 conexiones, verde) | 810.012 | No hace falta: barra de tierra de la lateral: cables de tierra sin numero | Barra de tierra de 7 tornillos (98,5 x 33,7 x 15 mm), en la lateral. Los cables de tierra van sin numero.
AB160583 | BORNE DE PASO PUSH-IN PT 4 | E6 | mSafe 2 Vista | bornera | PHOENIX CONTACT | PT 4 | 3211757 | Sí: modelo PT4 del catálogo | Borne de paso push-in, 1 piso, una entrada por extremo; 6,2 x 56 mm.
AB2000067 | BORNE DOBLE PISO C/CUCHILLA PTT 2,5-2MT | E6 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | bornera | PHOENIX CONTACT | PTT 2,5-2MT | 3210258 | Sí: modelo PTT2.5-2MT del catálogo | Doble piso con cuchilla seccionable en cada piso, gris (5,2 x 92,4 mm).
AB2000068 | BORNE DOBLE PISO AZUL CON CUCHILLA | E6 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | bornera | PHOENIX CONTACT | PTT 2,5-2MT BU | 3210265 | Sí: modelo PTT2.5-2MT-BU del catálogo | Igual que el gris, azul (intrinsecos).
AB2000080 | BORNE CON DIODO INTEGRADO | E6 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | bornera | PHOENIX CONTACT | PT 2,5-DIO/L-R | 3210224 | Sí: modelo PT2.5-DIO del catálogo | Borne con diodo (supresion de las solenoides).
AB2000315 | BORNE DE PASO DOBLE PISO PUENTEABLE PUSH | E6 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista | bornera | PHOENIX CONTACT | PTTB 2,5 | 3210567 | Sí: modelo PTT2.5 del catálogo | Doble piso push-in puenteable (5,2 x 68,2 mm). Impar = piso de abajo (boca del extremo).
AB2000369 | BORNE DE PASO PT 6-QUATTRO | E6 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | bornera | PHOENIX CONTACT | PT 6-QUATTRO | 3212934 | Sí: modelo PT6-QUATTRO del catálogo | Borne de paso, 4 entradas (2 por extremo); texto N.p del taller.
AB20003691 | BORNE DE PASO DOBLE PT 2.5-QUATTRO-PE | E6 | mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe 2 Vista | bornera | PHOENIX CONTACT | PT 2,5-QUATTRO-PE | 3209594 | No hace falta: borne de tierra: los cables de tierra no llevan numero y no entran al instructivo | Borne de TIERRA de 4 entradas (5,2 x 72,2 mm). Los cables de tierra no llevan numero: no entran al instructivo.
AB2000381 | BORNE DE PASO PT 6 | E6 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe YPF | bornera | PHOENIX CONTACT | PT 6 | 3211813 | Sí: modelo PT6 del catálogo | Borne de paso push-in, 1 piso, una entrada por extremo; 8,2 x 57,7 mm.
AB2000436 | BORNE CON FUSIBLE DOBLE PISO PTTB 4-HESI | E6 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | bornera | PHOENIX CONTACT | PTTB 4-HESI (5X20) | 3211886 | Sí: modelo PTTB4-HESI del catálogo | Doble piso con portafusible 5x20 (fusibles AB1202907 / AB2002917).
AB2000492 | BORNE DE TIERRA PT 4-PE | E6 | mSafe SHELL, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | bornera | PHOENIX CONTACT | PT 4-PE | 3211766 | Sí: modelo PT4 del catálogo | Borne de tierra (verde-amarillo), mismo cuerpo que el PT 4. En los planos a color sus bocas no se cuentan para numerar.
AB139861 | ioLogik R1240-T - 8AI - RS485 - MOXA | E4 | mSafe TECPE | aparato | MOXA | ioLogik R1240-T (8 AI, RS-485) | ioLogik R1240-T | Sí: modelo MOXA-R1240 del catálogo | 27,8 x 124 mm. Frente: columna de 20 bornes (1/2 = AI0+/AI0- ... 15/16 = AI7+/AI7-); alimentacion (FG, V-, V+) y RS-485 (D1+, D1-, GND, D2+, D2-) en la cara de arriba. Para 4-20 mA hay que mover un jumper interno (viene en tension). El Excel lo pone en E4, pero en el TPT va en la bandeja (33MX01).
AB1202653 | FUENTE SWITCHING 110/220VAC - 24VCC 10A | E6 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista | aparato | MEAN WELL | NDR-240-24 (fuente 110/220 VAC a 24 VDC 10 A) | NDR-240-24 | Sí: modelo MEANWELL-NDR del catálogo | 63 x 125,2 mm. TB2 arriba: -V -V +V +V; TB1 abajo: FG N L.
AB12026561 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X10A CURVA C | E6 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista | aparato | SCHNEIDER / ABB | Termomagnetica 2P 10 A curva C: Schneider Easy9 EZ9F34210 (PP, PAE) o ABB SH 202 C10 (TPT) | EZ9F34210 / 2CDS212001R0104 | Sí: modelo MCB-2P o ABB-SH202 del catálogo (según la lista de materiales del plano) | El mismo codigo SAP se compro de dos marcas: el modelo lo dice la lista de materiales del plano (ABB SH 202 -> modelo ABB-SH202). Polos F izquierda, N derecha.
AB1202912 | PORTAFUSIBLE 1X32A, 10x38mm - P/RIEL DIN | E6 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | aparato | SCHNEIDER / ABB | Portafusible 1P 10x38: Schneider DF101 o ABB E 91/32 | DF101 / 2CSM200923R1801 | Sí: modelo DF101 del catálogo | Borne 1 arriba, 2 abajo. En el TPT la lista dice ABB E 91/32 (17,5 x 85 mm, misma disposicion).
AB12029122 | PORTAFUSIBLE 1P 14x51mm - SECCIONABLE | E6 | mSafe 2 PAE | aparato | SCHNEIDER | DF141 (portafusible 1P 14x51 seccionable) | DF141 | Sí: modelo DF141 del catálogo | 26,5 x 107 mm; borne 1 arriba, 2 abajo.
AB1202989 | RELE TEMPORIZADO FINDER 80.01 12-240V | E6 | mSafe YPF | aparato | FINDER | 80.01 (temporizador multifuncion 12-240 V) | 80.01.0.240.0000 | Sí: modelo FINDER-80.01 del catálogo | A1/A2 y B1 arriba, 15/18 y 16 abajo.
AB1203305 | DISYUNTOR DIFERENCIAL 2x25A 30mA | E6 | mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe 2 Vista | aparato | SCHNEIDER | Easy9 RCCB EZ9R36225 (diferencial 2P 25 A 30 mA) | EZ9R36225 | Sí: modelo EASY9-RCCB-2P del catálogo | N a la IZQUIERDA (al reves que la termomagnetica).
AB139867 | ELEVADOR 12V-24VCC MEAN WELL DDR-120A-24 | E6 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | aparato | MEAN WELL | DDR-120A-24 (conversor 12 a 24 VDC) | DDR-120A-24 | Sí: modelo MEANWELL-DDR del catálogo | 32 x 125,2 mm. TB2 arriba: -Vo -Vo +Vo +Vo; TB1 abajo: FG -Vin +Vin.
AB2000029 | MPPT TRACER5210BP - Cargador solar | E6 | mSafe SHELL, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | aparato | EPEVER | Tracer 5210BP (cargador solar MPPT 50 A) | Tracer5210BP | No hace falta: va en la bandeja lateral (LI): en el instructivo de la bandeja sus cables salen a LI | NO tiene bornera: es IP68 y le salen cables propios por un extremo corto (sensor de temperatura, PV +/-, BAT +/-, LOAD +/-, RS-485 en conector M12 de 4 pines). 153 x 105 x 52 mm, agujeros a 120 x 94 mm. Va en la LATERAL (LI) con el soporte 71787-1: en E6 sus cables salen a LI.
AB20000291 | MPPT TRACER7810BP - CARGADOR SOLAR | E6 | mSafe PP, mSafe 2 PAE | aparato | EPEVER | Tracer 7810BP (cargador solar MPPT) | Tracer7810BP | No hace falta: va en la bandeja lateral (LI): en el instructivo de la bandeja sus cables salen a LI | Igual que el 5210BP (cables propios de 6 mm2, IP68). Va en la LATERAL (LI). En el PAE (EPLAN) lo cubre el mapeo verificado.
AB2000044 | I/O MODULO 8AI 4-20MA A MODBUS RTU ODOT | E6 | mSafe PP | aparato | ODOT | BOXIO B32-MR-3B-00 (placa BN-8011 Modbus RTU + modulo BT-3238 de 8 AI 4-20 mA) | B32-MR-3B-00 | FALTA modelo en el catálogo | 28 x 110 mm. Frente: enchufe push-in de 20 polos (paso 3,5 mm, dos columnas de 10): 1-8 AI0..AI7, 11-18 GND. Arriba: bornera de la placa BN-8011 (24V, 0V, PE, A+, B-, GND). No hay plano acotado y el funcional del mSafe1 PP no nombra sus bornes: por eso no tiene modelo todavia (sus cables quedan en la etiqueta).
AB2000061 | SOPORTE MODULO TOMA CORRIENTE P/RIEL DIN | E6 | mSafe 2 PAE, mSafe 2 Vista | aparato | VIVION | Soporte de modulo toma corriente para riel DIN |  | Sí: modelo TOMA-IRAM-DIN del catálogo | Junto con AB2000062.
AB2000062 | MODULO TOMA CORRIENTE IRAM | E6 | mSafe 2 PAE, mSafe 2 Vista | aparato | VIVION | Modulo toma corriente IRAM |  | Sí: modelo TOMA-IRAM-DIN del catálogo | Bornes N - PE - L abajo, de izquierda a derecha; todo se cablea por abajo.
AB2000134 | BARRERA SEG. INTRINSECA 4-20mA CHENZU | E6 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | aparato | CHENZHU | GS8536-EX (barrera de seguridad intrinseca, entrada analogica 4-20 mA / HART) | GS8536-EX | Sí: modelo GS8536-EX del catálogo | Enchufes de 3 bornes: arriba [1 2] afuera, [3 4 5], [6 7 8] adentro; abajo [9 10 11] adentro, [12 13 14] afuera.
AB2000135 | BARRERA SEGURIDAD INTRINSECA DI CHENZU | E6 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | aparato | CHENZHU | GS8512-EX.22 (barrera de seguridad intrinseca, 2 entradas digitales) | GS8512-EX.22 | Sí: modelo GS8512-EX del catálogo | Arriba [1 2], [3 4], [5 6]; abajo [9 10] afuera, [7 8] adentro.
AB2000234 | PASTILLA RELÉ 12V DC PHOENIX CONTACT | E6 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | aparato | PHOENIX CONTACT | REL-MR-12DC/21 (pastilla de rele 12 V) | 2961150 | Sí: modelo RIF-0-RPT del catálogo | Va en el zocalo RIF-0-BPT/21; modulo completo RIF-0-RPT-12DC/21 = 2903371.
AB2000235 | PASTILLA RELÉ 24V DC PHOENIX CONTACT | E6 | mSafe SHELL, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | aparato | PHOENIX CONTACT | REL-MR-24DC/21 (pastilla de rele 24 V) | 2961105 | Sí: modelo RIF-0-RPT del catálogo | Va en el zocalo RIF-0-BPT/21; modulo completo RIF-0-RPT-24DC/21 = 2903370.
AB2000419 | ZÓCALO DE RELÉ PHOENIX CONTACT | E6 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | aparato | PHOENIX CONTACT | RIF-0-BPT/21 (zocalo de rele push-in) | 2900958 | Sí: modelo RIF-0-RPT del catálogo | Contactos 11 / 14 / 12 desde el extremo (bajo la palanca); bobina A2 afuera y A1 adentro (lado del LED). 6,2 x 93 mm.
AB2000441 | SOPORTE PARA FUSIBLE MEGA TAPA ACRILICA | E6 | mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe 2 Vista | aparato | LITTELFUSE | Soporte para fusible MEGA con tapa acrilica |  | Sí: modelo MEGA-BASE del catálogo | Dos esparragos (M8, unos 51 mm entre centros) fuera del riel; se cablea con 35 mm2 (E8).
AB2000444 | RELÉ DE SEGURIDAD SIL 3 - 4NA 1NC | E6 | mSafe PP, mSafe 2 PAE | aparato | PHOENIX CONTACT | PSR-SCP-24UC/ESA2/4X1/1X2/B (rele de seguridad SIL 3, 4 NA + 1 NC) | 2963802 | Sí: modelo PSR-SCP del catálogo | 22,5 x 99 mm. Arriba A1 S34 S33 S11 (afuera) y S12 51 52 A2 (adentro); abajo 43 44 13 14 (adentro) y 33 34 23 24 (afuera).
AB2000445 | MÓDULO EXEMYS EGW1-110-1-IA3-MB-HT | E6 | mSafe PP | aparato | EXEMYS | EGW1-110-1-IA3-MB-HT (gateway HART a Modbus) | EGW1-110-1-IA3-MB-HT | Sí: modelo EXEMYS-EGW1 del catálogo | 22,5 mm. Tres enchufes de 4 tornillos, todos abajo, escalonados hacia atras (arriba no tiene bornes). Adelante (el de mas abajo, el que se ve de frente): 1 +VIN, 2 PGND, 3 RGND, 4 IGND, verificado con la foto 1.6 del 76572; detras 5 TXa, 6 RXa, 7 TRb+, 8 TRb-; mas atras el puerto HART (HTa, HGND). El orden HTa / HGND y los corrimientos de los enchufes de atras son supuestos: falta una foto del rotulo del costado.
AB2000593 | TOMA CORRIENTE TIPO I 250VAC 10A PHOENIX | E6 | mSafe PP | aparato | PHOENIX CONTACT | EO-I/UT (toma tipo I 250 VAC 10 A, riel DIN) | 0804087 | Sí: modelo EO-I-UT del catálogo | 45 x 75 mm, tornillo M3. Bornes N - PE - L abajo, de izquierda a derecha (rotulo moldeado).
AB1202844 | EXTREMO ZOLODA EKN1 | E6 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | accesorio de bornera | ZOLODA | EKN1 (extremo / tope de bornera) | 095.016 | No se cablea | Tope de riel NS 35 con tornillo; no tiene bornes. En el dibujo es el bloque con el tornillo con cruz junto a cada bornera.
AB160584 | TAPA BORNE DE PASO PUSH-IN D-ST 4 | E6 | mSafe SHELL, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | accesorio de bornera | PHOENIX CONTACT | D-ST 4 (tapa final) | 3030420 | No se cablea | Tapa del PT 4 / PT 4-PE (2,2 mm).
AB2000069 | TAPA PARA BORNE DOBLE PISO SECCIONABLE | E6 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | accesorio de bornera | PHOENIX CONTACT | D-PTT 2,5-2MT-0,8 (tapa final) | 3210300 | No se cablea | Tapa del PTT 2,5-2MT (0,8 mm).
AB2000081 | TAPA PARA BORNE CON DIODO INTEGRADO | E6 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | accesorio de bornera | PHOENIX CONTACT | D-ST 2,5 (tapa final) | 3030417 | No se cablea | Tapa del borne con diodo PT 2,5-DIO.
AB2000314 | TAPA FINAL D-PTTB 2,5 | E6 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista | accesorio de bornera | PHOENIX CONTACT | D-PTTB 2,5 (tapa final) | 3211634 | No se cablea | Tapa del PTTB 2,5 (2,2 mm).
AB2000370 | TAPA FINAL D-PT 6-QUATTRO | E6 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | accesorio de bornera | PHOENIX CONTACT | D-PT 6-QUATTRO (tapa final) | 3212963 | No se cablea | Tapa del PT 6-QUATTRO (2,2 mm).
AB20003701 | TAPA FINAL D-ST 2,5-QUATTRO | E6 | mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe 2 Vista | accesorio de bornera | PHOENIX CONTACT | D-ST 2,5-QUATTRO (tapa final) | 3030514 | No se cablea | Tapa del PT 2,5-QUATTRO-PE (2,2 mm).
AB2000379 | TAPA FINAL D-PT 6 | E6 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe YPF | accesorio de bornera | PHOENIX CONTACT | D-PT 6 (tapa final) | 3212044 | No se cablea | Tapa del PT 6 (2,2 mm).
AB2000438 | TAPA PARA BORNE DOBLE PISO CON FUSIBLE | E6 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | accesorio de bornera | PHOENIX CONTACT | tapa final del PTTB 4-HESI |  | No se cablea | Tapa del borne doble piso con fusible.
AB1202907 | Fusible 1A Vidrio - 5x20mm - F1AL250V | E6 | mSafe 2 PAE | fusible |  | Fusible 1 A vidrio 5x20 F1AL250V |  | No se cablea (va dentro de su portafusible) | Va en el borne PTTB 4-HESI.
AB1202913 | FUSIBLE 6A - 10x38mm | E6 | mSafe SHELL, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe YPF | fusible |  | Fusible 6 A 10x38 |  | No se cablea (va dentro de su portafusible) | Va en el portafusible 10x38.
AB1202914 | FUSIBLE 25A - 10x38mm | E6 | mSafe PP | fusible |  | Fusible 25 A 10x38 |  | No se cablea (va dentro de su portafusible) | Va en el portafusible 10x38.
AB1202959 | FUSIBLE 20A - 10x38mm | E6 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | fusible |  | Fusible 20 A 10x38 |  | No se cablea (va dentro de su portafusible) | Va en el portafusible 10x38.
AB12029592 | FUSIBLE gG 32A - 14x51mm | E6 | mSafe 2 PAE | fusible | SCHNEIDER | Fusible gG 32 A 14x51 (DF2EA32) | DF2EA32 | No se cablea (va dentro de su portafusible) | Va en el DF141.
AB2000219 | FUSIBLE 10A - 10x38mm | E6 | mSafe 2 PAE, mSafe 2 Vista | fusible |  | Fusible 10 A 10x38 |  | No se cablea (va dentro de su portafusible) | Va en el portafusible 10x38.
AB2002917 | Fusible 0,1A Rápido - 5x20mm | E6 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | fusible |  | Fusible 0,1 A rapido 5x20 |  | No se cablea (va dentro de su portafusible) | Va en el borne PTTB 4-HESI.
AB2000435 | FUSIBLE MEGA 150A | E8 | mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe 2 Vista | fusible | LITTELFUSE | Fusible MEGA 150 A (0298150.ZXEH) | 0298150.ZXEH | No se cablea (va dentro de su portafusible) | Va en el soporte MEGA (E8).
AB20000172 | RESISTENCIA 1 OHM 10W 5% | E6 | mSafe YPF | componente |  | Resistencia 1 ohm 10 W 5 % |  | Se monta en un borne
AB2000072 | RESISTENCIA 120 OHM 1W 5% | E6 | mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe 2 Vista | componente |  | Resistencia 120 ohm 1 W 5 % |  | Se monta en un borne | Terminacion de la linea RS-485 (borne de comunicacion).
AB2000215 | DIODO 10A 150V | E6 | mSafe YPF | componente |  | Diodo 10 A 150 V |  | Se monta en un borne
AB2000494 | RESISTENCIA 250 OHM 1/2 W 1% | E6 | mSafe PP | componente |  | Resistencia 250 ohm 1/2 W 1 % |  | Se monta en un borne | Resistencia HART en la entrada 4-20 mA (R1 de 33AIB1 en el mSafe1 PP).
AB1202838 | CONECTOR ETHERNET RJ45 AMPHENOL | E1 | mSafe YPF | puerta | AMPHENOL | Conector Ethernet RJ45 de panel |  | Se cablea en E8 (puerta)
AB2000022 | FINAL DE CARRERA NAC METALICO | E1 | mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe 2 Vista | puerta | OMRON | HL-5200 (final de carrera de puerta) | HL-5200 | Se cablea en E8 (puerta) | Doble ruptura: NC = 1-2, NO = 3-4 (no tiene COM).
AB2000033 | SECCIONADOR PARO EMERGENCIA P/PUERTA 20A | E1 | mSafe 2 Vista | puerta | SCHNEIDER | TeSys Vario VCF01 (seccionador de emergencia 20 A, manija roja / frente amarillo) | VCF01 | Se cablea en E8 (puerta) | Polos 1/L1-2/T1, 3/L2-4/T2, 5/L3-6/T3.
AB20000331 | SECCIONADOR ROTATIVO NEGRO P/PUERTA 32A | E1 | mSafe PP, mSafe 2 PAE | puerta | SCHNEIDER | TeSys Vario VBF1 (seccionador rotativo 32 A, manija negra) | VBF1 | Se cablea en E8 (puerta) | El mSafe1 PP lo nombra 11MS1 (VBF1). Polos 1/L1-2/T1, 3/L2-4/T2, 5/L3-6/T3.
AB2000050 | PROTECCION P/PULS.EMERG.TIPO HONGO Ø22 | E1 | mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe 2 Vista | puerta | SCHNEIDER | ZBZ1605 (guarda para hongo de 40 mm) | ZBZ1605 | Se cablea en E8 (puerta) | Sin contactos.
AB2000051 | PULSADOR HONGO 22 ROJO C/RETENCION 1/4 G | E1 | mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe 2 Vista | puerta | SCHNEIDER | Harmony XB4BS8442 (hongo rojo 40 mm, girar para soltar, 1 NC) | XB4BS8442 | Se cablea en E8 (puerta)
AB2000079 | SELECTORA ARO METALICO D22 2POS 1NA 10A | E1 | mSafe SHELL, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | puerta | SCHNEIDER | Selectora de 2 posiciones 1 NA aro metalico 22 mm (probable XB4BD21) | XB4BD21 | Se cablea en E8 (puerta) | Modelo deducido de la descripcion, sin confirmar.
AB2000273 | TAPON CIEGO D22MM P/CUBRIR ORIFICIOS | E1 | mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe 2 Vista | puerta | SCHNEIDER | ZB5SZ3 (tapon ciego 22 mm) | ZB5SZ3 | Se cablea en E8 (puerta)
AB2000405 | BLOQUE CONTACTO 1NC | E1 | mSafe 2 PAE | puerta | SCHNEIDER | ZBE102 (bloque de contacto 1 NC) | ZBE102 | Se cablea en E8 (puerta)
AB2000518 | BLOQUE CONTACTO 1 NC ZBE102 | E1 | mSafe PP | puerta | SCHNEIDER | ZBE102 (bloque de contacto 1 NC) | ZBE102 | Se cablea en E8 (puerta) | Parada de emergencia 46DB1 del mSafe1 PP: contacto NC, como dibuja el funcional (el taller, 2026-10-07: el funcional manda). La lista de materiales del funcional dice ZBE-101 (1 NA): es un error de la lista; va este ZBE102.
AB2000102 | VALV. SOLENOIDE 12VCC NA 2/2 | E7 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe TECPE | campo |  | Valvula solenoide 12 VCC NA 2/2 |  | Se cablea en E8 (campo / hidráulica) | Solenoide: E8.
AB2000105 | UNIDAD HIDRÁULICA 12VCC 0.75cc/Rev VIBO | E7 | mSafe SHELL, mSafe TECPE, mSafe YPF | campo | VIBO | Unidad hidraulica 12 VCC 0,75 cc/rev |  | Se cablea en E8 (campo / hidráulica) | Motor de bomba BH-01-M / BH-01-ZV: E8.
AB2000144 | TRANS.ELEC.PRESION 0-250 BAR 1/4"M BSP | E7 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | campo |  | Transmisor de presion 0-250 bar 1/4" BSP (PT-001) |  | Se cablea en E8 (campo / hidráulica) | Zona hidraulica: E8. Marca segun el producto (NOSHOK, GEFRAN KS, ifm PT-250).
AB2000319 | VALV. SOLENOIDE 12VCC NC VIBO HYDRAULICS | E7 | mSafe YPF | campo | VIBO | Valvula solenoide 12 VCC NC |  | Se cablea en E8 (campo / hidráulica) | Solenoide: E8.
AB2000408 | VALV.SOLENOIDE POPPET 30W 12VDC ATOS | E7 | mSafe 2 PAE, mSafe 2 Vista | campo | ATOS | Valvula solenoide poppet 30 W 12 VDC (SP_1..3) |  | Se cablea en E8 (campo / hidráulica) | Solenoides SP_x del PAE: E8.
AB2000440 | UNIDAD HIDRAULICA 12VDC-8L-1,8 l/m 3kpsi | E7 | mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe 2 Vista | campo |  | Unidad hidraulica 12 VDC 8 L 1,8 l/min 3 kpsi |  | Se cablea en E8 (campo / hidráulica) | Motor de bomba: E8.
AB2000505 | SENSOR SWITCH NIVEL CAPACITIVO | E7 | mSafe PP, mSafe 2 PAE | campo | XKC | Sensor de nivel capacitivo (XKC-Y28-NO, LS001A) | XKC-Y28-NO | Se cablea en E8 (campo / hidráulica) | Zona hidraulica: E8, con empalmes.
AB2000198 | CONECT VALV SOLENOIDE PT 3101/3102 | E8 | mSafe SHELL, mSafe TECPE, mSafe YPF | campo |  | Conector de valvula solenoide PT 3101/3102 |  | Se cablea en E8 (campo / hidráulica) | E8.
AB2000320 | CONECT VALV SOLENOIDE 6201/6202 | E8 | mSafe SHELL, mSafe TECPE, mSafe YPF | campo |  | Conector de valvula solenoide 6201/6202 |  | Se cablea en E8 (campo / hidráulica) | E8.
AB2000574 | CONECT VALV SOLENOIDE SIN TAG | E8 | mSafe 2 PAE | campo |  | Conector de valvula solenoide sin tag |  | Se cablea en E8 (campo / hidráulica) | E8.
AB2000012 | CUBRE TERMINAL ROJO 35MM | E5 | mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | cable |  | Cubre terminal rojo 35 mm |  | Cable / terminal
AB2000013 | CUBRE TERMINAL NEGRO 35MM | E5 | mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | cable |  | Cubre terminal negro 35 mm |  | Cable / terminal
AB2000522 | TERMINALES DE BATERIA COBRE + PROTECCION | E5 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | cable |  | Terminales de bateria de cobre + proteccion |  | Cable / terminal | Puntas del cable de 35 mm2.
G0000028 | CABLE UNIPOLAR S=35mm^2 COLOR NEGRO | E5 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | cable |  | Cable unipolar 35 mm2 negro |  | Cable / terminal | Potencia de bateria: estacion E8 (regla del taller).
AB2000454 | CABLE COM. MPPT TRACER 5210BP L: 0,2m | E6 | mSafe TECPE | cable | EPEVER | Cable de comunicacion del Tracer 5210BP (0,2 m) |  | Cable / terminal
G0000096 | CABLE RS485 1x2x22AWG (0,32mm2) | E6 | mSafe 2 PAE | cable |  | Cable RS-485 1x2x22 AWG (0,32 mm2) |  | Cable / terminal | Comunicacion: fuera del arnes WPC.
G0000138 | CABLE MULTIPAR 2x2x18AWG MALLADO | E6 | mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | cable |  | Cable multipar 2x2x18 AWG mallado |  | Cable / terminal | Senales de campo (pares mallados).
G0000233 | CABLE COMUNICACION CRB MALLADO AL2X0,75 | E6 | mSafe SHELL, mSafe PP | cable |  | Cable de comunicacion CRB mallado 2 x 0,75 |  | Cable / terminal
AB2000391 | CABLE COMUNICACION MPPT TRACER 5210BP | E8 | mSafe SHELL, mSafe YPF | cable | EPEVER | Cable de comunicacion del Tracer 5210BP (M12 a RJ45, CC-4M12(M)-RJ45(J)) |  | Cable / terminal
51228-1 | FRENTE DE ALUMINIO CONT. ELECTRONICO E2 | E4 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | electronica |  | Frente de aluminio del controlador electronico |  | Electrónica (E4)
76247-1 | FRENTE AUTOAD. DIGITO | E4 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | electronica |  | Frente autoadhesivo Digito |  | Electrónica (E4)
AB2000070 | PILAS CR2032 | E4 | mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | electronica |  | Pila CR2032 |  | Electrónica (E4)
L03-60591-01 | PCB ARMADO E2.5 | E4 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | electronica | MMA / DIGITO | Placa E2.5 armada (21PCB01) | L03-60591-01 | Electrónica (E4) | Placa de control: va en la puerta / caja E4; sus cables son los 21xx.
66336-1 | GABINETE 800x940x400 C/CONTRATAP BATFER | E1 | mSafe 2 Vista | mecanica |  |  |  | No se cablea
71158-1 | GABINETE CHAPA PINTADA 600x800x350 | E1 | mSafe SHELL, mSafe TECPE, mSafe YPF | mecanica |  |  |  | No se cablea
73087-1 | SOPORTE DOOR SWITCH OMRON | E1 | mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe 2 Vista | mecanica |  | Soporte del door switch OMRON |  | No se cablea
76056-1 | GABINETE STD mSafe 800x940x500 | E1 | mSafe PP, mSafe 2 PAE | mecanica |  |  |  | No se cablea
76260-1 | VENTEO Y DESAGOTE PARA GABINETE | E1 | mSafe PP, mSafe 2 PAE | mecanica |  |  |  | No se cablea
AB160581 | PRENSACABLE METÁLICO M16 SS304 | E1 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | mecanica |  |  |  | No se cablea
AB160582 | PRENSACABLE METÁLICO M20 SS304 | E1 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe YPF | mecanica |  |  |  | No se cablea
AB2000017 | PORTAPLANOS PLÁSTICO A4 NSYDPA4 | E1 | mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe 2 Vista | mecanica |  |  |  | No se cablea
AB2000150 | PRENSACABLE METÁLICO M25 SS304 | E1 | mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe 2 Vista | mecanica |  |  |  | No se cablea
AB2000578 | PRENSACABLE METÁLICO M32 SS304 | E1 | mSafe 2 Vista | mecanica |  |  |  | No se cablea
65940-1 | CONJ. SOPORTE P-BATERIAS mSand-E2 | E10 | mSafe SHELL, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | mecanica |  |  |  | No se cablea
76057-1 | CONJ. SOPORTE P-BATERIAS mSafe STD | E10 | mSafe 2 PAE | mecanica |  |  |  | No se cablea
76239-1 | PROTECCION 220V - mSAFE3 PP | E10 | mSafe 2 Vista | mecanica |  |  |  | No se cablea
76242-1 | PROTECCION 220V + BONERAS - mSAFE3 PP | E10 | mSafe 2 Vista | mecanica |  |  |  | No se cablea
76656-1 | PROTECCION 220V - mSafe EST YPF | E10 | mSafe PP, mSafe 2 PAE | mecanica |  |  |  | No se cablea
AB2000214 | CORREA C/VELCRO VELSTRAP NEGRO | E10 | mSafe YPF | mecanica |  |  |  | No se cablea
61583-1 | SOPORTE PARA BATERIA 12V 7AH- SAE 1010 | E6 | mSafe YPF | mecanica |  |  |  | No se cablea
71787-1 | SOPORTE PARA TRACER 5210BP | E6 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | mecanica |  |  |  | No se cablea
76411-1 | SEPARADOR 145MM AISI 1010/20 ZINC. | E6 | mSafe 2 Vista | mecanica |  |  |  | No se cablea
76657-1 | SEPARADOR 110MM AISI 1010/20 ZINC. | E6 | mSafe PP, mSafe 2 PAE | mecanica |  |  |  | No se cablea
66031-1 | SOPORTE BOMBA HIDRÁULICA | E7 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | mecanica |  |  |  | No se cablea
69112-1 | SOPORTE FUSIBLES DE REPUESTO - IMP 3D | E8 | mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | mecanica |  |  |  | No se cablea
76254-1 | PROTECCION TRASERA PARA PLACA E2.5 | E8 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | mecanica |  |  |  | No se cablea
75028-1 | MANIFOLD 3 EST. CETOP 3 PUERTO "A" | E7 | mSafe 2 PAE, mSafe 2 Vista | hidraulica |  |  |  | No se cablea
75587-1 | MANIFOLD DE CONEXIÓN mSafe2/3 AC | E7 | mSafe 2 PAE, mSafe 2 Vista | hidraulica |  |  |  | No se cablea
76591-1 | MANIFOLD DE CONEXIÓN mSafe1 EST | E7 | mSafe PP | hidraulica |  |  |  | No se cablea
76601-1 | CHAPA ADAPTACIÓN MANIFOLD | E7 | mSafe PP | hidraulica |  |  |  | No se cablea
AB0120601 | DESFOGUE MANUAL A CARTUCHO | E7 | mSafe 2 PAE, mSafe 2 Vista | hidraulica |  |  |  | No se cablea
AB0130035 | ADAPTADOR 1/4"NPT H-1/4"BSP M-ADN2-2-316 | E7 | mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe 2 Vista | hidraulica |  |  |  | No se cablea
AB138111 | ACUMULADOR HD DE MEMBRANA 0.7Ltrs.210BAR | E7 | mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe 2 Vista | hidraulica |  |  |  | No se cablea
AB2000101 | MANIFOLD C/ROSCA P/PT VIBO HYDRAULICS | E7 | mSafe SHELL, mSafe TECPE, mSafe YPF | hidraulica |  |  |  | No se cablea
AB2000142 | MANÓM. 1/4"NPT 0-4000PSI CONEX. INFERIOR | E7 | mSafe 2 Vista | hidraulica |  |  |  | No se cablea
AB2000151 | MANG.R2 3/8"L0.35M HG3/4"JIC-MG 3/8"BSP | E7 | mSafe SHELL, mSafe TECPE, mSafe YPF | hidraulica |  |  |  | No se cablea
AB2000152 | VALV. DE RETENCION 20 L/MIN CV08-P-05 | E7 | mSafe 2 Vista | hidraulica |  |  |  | No se cablea
AB2000310 | FILTRO AIRE 1/2" BSP 10µm 450 l/min | E7 | mSafe PP, mSafe 2 Vista | hidraulica |  |  |  | No se cablea
AB2000447 | MANG.R2 3/8"L0.4M 3/4"UNF-1/4"BSP C/MANG | E7 | mSafe 2 Vista | hidraulica |  |  |  | No se cablea
AB2000449 | ORIFICIO CALIBRADO 0.5mm | E7 | mSafe PP | hidraulica |  |  |  | No se cablea
AB2000455 | MANÓM. 1/4"NPT 0-4000PSI CONEX. POST. | E7 | mSafe PP, mSafe 2 PAE | hidraulica |  |  |  | No se cablea
AB2000580 | TAPA CETOP 3 CON ORINGS - HY FORCE | E7 | mSafe 2 PAE | hidraulica |  |  |  | No se cablea
AB2000584 | ARANDELA SELLO METAL/GOMA - M33 | E7 | mSafe 2 PAE | hidraulica |  |  |  | No se cablea
AB2000591 | MANG.R2 3/8"L0,96M 3/4"UNF-1/4"BSPP | E7 | mSafe PP, mSafe 2 PAE | hidraulica |  |  |  | No se cablea
AB500269 | TAPA CIEGA CETOP 3 CON ORINGS | E7 | mSafe 2 Vista | hidraulica |  |  |  | No se cablea
B2M6T61A | RECTO 1/2"NPT-M x 1/2"TUBO MWP 6700 PSI | E7 | mSafe 2 Vista | hidraulica |  |  |  | No se cablea
B2U11T51A | RECTO 9/16 UNF-M x 3/8"TUBO MWP 3000 PSI | E7 | mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe 2 Vista | hidraulica |  |  |  | No se cablea
BB1CC16000 | CODO 90º 1/4"NPT-MX1/4" NPT-H S5000 316 | E7 | mSafe 2 Vista | hidraulica |  |  |  | No se cablea
BF8HF00000 | ADAPTADOR 3/4 UNF C/ORING M x 1/2" NPT H | E7 | mSafe 2 Vista | hidraulica |  |  |  | No se cablea
BN6C020000 | TAPÓN CAB. CIL. ALLEN 1/4" BSPP | E7 | mSafe 2 PAE, mSafe 2 Vista | hidraulica |  |  |  | No se cablea
BN8H000000 | TAPON CABEZA HEXAGONAL 3/4"UNF C/ORING | E7 | mSafe 2 PAE, mSafe 2 Vista | hidraulica |  |  |  | No se cablea
E2130267 | ARANDELA METAL CON GOMA 04 1/4 BSP | E7 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | hidraulica |  |  |  | No se cablea
J0012025 | ORING 2-025 NITRILO 70 Sh A | E7 | mSafe 2 Vista | hidraulica |  |  |  | No se cablea
J0022015 | ORING 2-015 NITRILO 90 Sh A | E7 | mSafe 2 PAE, mSafe 2 Vista | hidraulica |  |  |  | No se cablea
J0022025 | ORING 2-025 NITRILO 90 Sh A | E7 | mSafe PP | hidraulica |  |  |  | No se cablea
AB2000232 | PASACHAPA M 3/4"UNF JIC x H 3/8"NPT | E8 | mSafe SHELL, mSafe TECPE, mSafe YPF | hidraulica |  |  |  | No se cablea
B2M5T51A | RECTO 3/8" NPT-M x 3/8"TUBO MWP 7500 PSI | E8 | mSafe SHELL, mSafe TECPE, mSafe YPF | hidraulica |  |  |  | No se cablea
ABB001ZZZ | TAPON PARA RACOR 1/2 AISI 316 ABAC | E9 | mSafe 2 Vista | hidraulica |  |  |  | No se cablea
BN00E10000 | TAPON PARA RACOR 3/8 AISI 316 ABAC | E9 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | hidraulica |  |  |  | No se cablea
62028-1 | ETIQUETA AUTOAD. ACOMETIDA ELECT.-mSafe | E1 | mSafe YPF | etiqueta |  |  |  | No se cablea
72926-1 | ETIQUETA CONEXION A CAMPO 72715 | E1 | mSafe TECPE | etiqueta |  |  |  | No se cablea
73821-1 | CARTEL ACRÍLICO OFF/ON | E1 | mSafe SHELL, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | etiqueta |  |  |  | No se cablea
75229-1 | ETIQUETA AUTOAD. ACOMETIDA ELECT.-mSafe | E1 | mSafe SHELL | etiqueta |  |  |  | No se cablea
76343-1 | PLACA IDENT. "PARADA DE EMERGENCIA" ROJO | E1 | mSafe PP, mSafe 2 PAE | etiqueta |  |  |  | No se cablea
76343-2 | PLACA IDENT. "ENCENDIDO / APAGADO" B/N | E1 | mSafe PP, mSafe 2 PAE | etiqueta |  |  |  | No se cablea
76343-3 | PLACA IDENT. "ALIMENTACION / CARGA" B/N | E1 | mSafe PP, mSafe 2 PAE | etiqueta |  |  |  | No se cablea
76343-4 | PLACA IDENT. "VSS 1" B/N | E1 | mSafe 2 PAE | etiqueta |  |  |  | No se cablea
76343-6 | PLACA IDENT. "VSM" B/N | E1 | mSafe PP | etiqueta |  |  |  | No se cablea
76343-7 | PLACA IDENT. "VSS 2" B/N | E1 | mSafe 2 PAE | etiqueta |  |  |  | No se cablea
76346-1 | CARTEL TAG POZO B/N (A COMPLETAR) | E1 | mSafe PP, mSafe 2 PAE | etiqueta |  |  |  | No se cablea
76348-1 | ETIQUETA AUTOAD. BANDERA ARGENTINA | E1 | mSafe PP, mSafe 2 PAE | etiqueta |  |  |  | No se cablea
76358-1 | ETIQUETA AUTOAD. FRENTE - "DIGITO" | E1 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | etiqueta |  |  |  | No se cablea
76380-1 | ETIQUETA AUTOAD. "MSAFE" | E1 | mSafe SHELL, mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe TECPE, mSafe 2 Vista, mSafe YPF | etiqueta |  |  |  | No se cablea
76391-1 | ETIQUETA CONEXION A CAMPO mSafe2 AC | E1 | mSafe 2 Vista | etiqueta |  |  |  | No se cablea
76515-1 | JUEGO DE PLACAS DE IDENT. - mSafe2 AC | E1 | mSafe 2 Vista | etiqueta |  |  |  | No se cablea
76870-1 | ETIQUETA CONEXION A CAMPO mSafe2+PAE | E1 | mSafe 2 PAE | etiqueta |  |  |  | No se cablea
76936-1 | ETIQUETA CONEXION A CAMPO mSafe1 PP EST | E1 | mSafe PP | etiqueta |  |  |  | No se cablea
76347-1 | ETIQUETA RIESGO ELÉCTRICO | E10 | mSafe PP, mSafe 2 PAE, mSafe 2 Vista | etiqueta |  |  |  | No se cablea
76345-1 | CARTEL NIVEL DE ACEITE MAXIMO | E7 | mSafe PP, mSafe 2 PAE | etiqueta |  |  |  | No se cablea
76345-2 | CARTEL NIVEL DE ACEITE MÍNIMO | E7 | mSafe PP, mSafe 2 PAE | etiqueta |  |  |  | No se cablea

## Modelos del catálogo
Modelo | Familia | Fabricante | Tipo | Alias (lista de materiales del plano) | Códigos SAP | Ancho / paso (mm) | Alto (mm) | Bornes (cómo se nombran y dónde están) | Fuente
PT6-QUATTRO | bornera | PHOENIX CONTACT | borne de riel por piezas (1 piso, 4 conexiones push-in) | PT 6 QUATTRO, PT 6-QUATTRO, PT6-QUATTRO, 3212934 | AB2000369 BORNE DE PASO PT 6-QUATTRO | 8.2 | 90.5 | Regla 2 del taller: 'N.p' = pieza N; 1 arriba extremo, 2 arriba interior, 3 abajo interior, 4 abajo extremo. Boca 0 = la del extremo (lejos del riel), 1 = la interior. 'segunda_bornera': si un numero tiene dos borneras, la de la izquierda es N.1-N.4 y la segunda N.5-N.8 (5 = 1, 6 = 2, 7 = 3, 8 = 4 en la segunda pieza). Solo cuando el instructivo trae algun N.5-N.8 se numera por grupos de borneras: piezas pegadas (hueco <= factor_separador x paso, sin separador) y unidas por puente forman un numero; si no, un numero = una pieza. | Hoja de datos Phoenix 3212934; fotos 2.1, 12.35.39, 12.35.40 del tablero 75286-1
PTT2.5 | bornera | PHOENIX CONTACT | borne de riel por piezas (doble piso, 4 conexiones push-in) | PTT 2,5, PTTB 2,5, PTT 2.5, 3210567, 3210172 | AB2000315 BORNE DE PASO DOBLE PISO PUENTEABLE PUSH | 6.1 | 90 | Regla 3 del taller: pieza ceil(N/2); N impar = piso de abajo = entrada del extremo (boca 0); N par = piso de arriba = entrada interior (boca 1). ARRIBA/ABAJO del texto = extremo de la pieza. | Phoenix PTTB 2,5 3210567; fotos 12.35.39(2) y 2.1
PTT2.5-2MT | bornera | PHOENIX CONTACT | borne de riel por piezas (doble piso seccionable, gris) | PTT 2,5-2MT, PTT 2,5-2 MT, PTT 2.5-2MT, 3210258 | AB2000067 BORNE DOBLE PISO C/CUCHILLA PTT 2,5-2MT | 5.2 | 92.4 | Igual que PTT 2,5: impar = extremo, par = interior (en la pieza real el piso de arriba lleva impresos 2, 4, 6...). | Hoja de datos Phoenix 3210258; fotos 12.35.44 (1), (2) y (3)
PTT2.5-2MT-BU | bornera | PHOENIX CONTACT | borne de riel por piezas (doble piso seccionable, azul) | PTT 2,5-2MT BU, PTT 2,5-2 MT BU, PTT 2.5-2MT BU, 3210265 | AB2000068 BORNE DOBLE PISO AZUL CON CUCHILLA | 5.2 | 92.4 |  | Hoja de datos Phoenix 3210265
PT2.5-DIO | bornera | PHOENIX CONTACT | borne de riel por piezas con diodo (1 piso, 1 entrada por extremo) | PT 2,5-DIO, PT 2.5-DIO, 3210224 | AB2000080 BORNE CON DIODO INTEGRADO | 5.2 | 60 | En el instructivo ARRIBA = borne izquierdo del funcional = anodo (lado del puente FBS); ABAJO = catodo. El punto fisico del anodo es el extremo donde esta dibujado el puente (relleno de color). 'desborde': si el numero de borne pasa la cantidad de piezas, se busca en el componente siguiente del mismo riel y de la misma hoja (el instructivo a veces pone la etiqueta del bloque vecino). 'conductores_por_boca' 1: si dos cables distintos caen en la misma boca, uno tiene la etiqueta del bloque vecino; se pasa al bloque siguiente el que deja todo coherente (ningun cable con dos puntas en el mismo bloque). | Hoja de datos Phoenix 3210224; foto 12.35.39 (2)
PTTB4-HESI | bornera | PHOENIX CONTACT | borne de riel por piezas (doble piso con fusible 5x20, negro) | PTTB 4-HESI, HESI, 3211886, BORNE FUSIBLE | AB2000436 BORNE CON FUSIBLE DOBLE PISO PTTB 4-HESI | 6.2 | 102.9 | Bocas externas = piso de abajo = paso directo (borne N); internas = piso de arriba = nivel del fusible (FN). | Hoja de datos PHOENIX PTTB 4-HESI (5X20) 3211886; fotos 12.35.37(1) y 1.1
RIF-0-RPT | rele | PHOENIX CONTACT | rele modular (base + rele enchufable, push-in) | RIF-0-RPT, RIF-0, 2903370, 2900958, 2903371, RIF-0-BPT, REL-MR-12DC/21, REL-MR-24DC/21, 2961150, 2961105 | AB2000234 PASTILLA RELÉ 12V DC PHOENIX CONTACT AB2000235 PASTILLA RELÉ 24V DC PHOENIX CONTACT AB2000419 ZÓCALO DE RELÉ PHOENIX CONTACT | 6.2 | 93 | Regla 4: el lado con 3 bocas es CONTACTOS y el de 2 es BOBINA (sirve aunque el rele este girado). Desde el extremo: 11, 14, 12; bobina: A2 en el extremo, A1 junto al LED. El modulo sale del numero pegado a la etiqueta (43KR2 = modulo 2). Si el texto no trae modulo ('46KR A2'), se busca el modulo cuyo otro borne de bobina tiene el numero de cable vecino (4668/4669). 'comunes': si un borne esta cableado en menos modulos que su pareja (A2 en 1 modulo y A1 en 4), es un comun unido con puente FBS (en el topografico se anota 'FBS 4-6 AZUL (A2)'): el cable entra por el PRIMER modulo del grupo, el mas cercano a la etiqueta (foto 1.6: 1328 en 43KR1 A2; foto 1.2: 1308 en 62KR1 11). | Hoja de datos Phoenix 2903370 / 2900958; numeros moldeados en la carcasa, fotos 1.2, 1.3, 1.6, 1.7
FINDER-80.01 | rele | FINDER | temporizador modular multifuncion 17,5 mm (1 contacto conmutado) | 80.01, 8001, 80.01.0.240 | AB1202989 RELE TEMPORIZADO FINDER 80.01 12-240V |  | 90 | Disposicion de la carcasa (foto de la hoja de datos Finder serie 80, tipo 80.01T): arriba, fila exterior A1 (izquierda) y A2 (derecha), fila interior B1 (izquierda, debajo de A1); abajo, fila interior 15 (izquierda) y 18 (derecha), fila exterior 16 (derecha, debajo de 18). El ARRIBA/ABAJO del instructivo no se usa (el programa pone los A1/A2 de todo 'KR' abajo, como en los reles). | Hoja de datos FINDER serie 80 (T8001_11_41_61TEN, V-2026), foto del 80.01T con los numeros de borne; 17,5 mm de ancho
EASY9-RCCB-2P | diferencial | SCHNEIDER | modular DIN (disyuntor diferencial 2 polos) | DIFERENCIAL, EZ9R, RCCB, F202, FH202 | AB1203305 DISYUNTOR DIFERENCIAL 2x25A 30mA | 17.5 | 85 | Regla 5: polos F y N con tornillo arriba y abajo. Easy9 diferencial: N impresa a la izquierda, F a la derecha. | se.com EZ9R36225; fotos 12.35.34 y 1.4
MCB-2P | termomagnetica | SCHNEIDER / ABB | modular DIN (termomagnetica 2 polos) | TERMOMAGN, EZ9F, S202, IC60 | AB12026561 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X10A CURVA C AB1202656 | 17.5 | 85 | F a la izquierda y N a la derecha (colores de los cables en las fotos). | se.com EZ9F34210; fotos 12.35.34 y 1.4 (en el tablero hay un ABB S202 C10)
DF101 | portafusible | SCHNEIDER | modular DIN (portafusible 10x38, 1 polo) | DF101, DF 101, E 91/32, E91/32, 2CSM200923R1801 | AB1202912 PORTAFUSIBLE 1X32A, 10x38mm - P/RIEL DIN | 17.5 | 81 | Un polo: ARRIBA = tornillo de arriba (entrada), ABAJO = tornillo de abajo. | se.com DF101; fotos 12.35.37(1), 12.35.36(2)
MEANWELL-NDR | fuente | MEAN WELL | fuente de riel DIN (AC/DC) | NDR-, NDR | AB1202653 FUENTE SWITCHING 110/220VAC - 24VCC 10A |  | 125.4 | TB2 (salida) arriba, 4 pines 1..4 de izquierda a derecha: 1,2 = -V; 3,4 = +V. TB1 (entrada) abajo: 1 = FG, 2 = N, 3 = L. Si el texto trae numero ('1 (-)', 'L-3') se usa ese pin; si hay dos usos del mismo nombre, van de izquierda a derecha en orden creciente de numero de cable. | MEAN WELL NDR-120 / NDR-240 SPEC (Terminal Pin No. Assignment); fotos 1.0 y 1.4
MEANWELL-DDR | fuente | MEAN WELL | fuente de riel DIN (conversor DC/DC) | DDR-, DDR | AB139867 ELEVADOR 12V-24VCC MEAN WELL DDR-120A-24 |  | 125.2 | TB2 (salida) arriba: 1,2 = -Vo; 3,4 = +Vo. TB1 (entrada) abajo: 1 = FG, 2 = -Vin, 3 = +Vin. | MEAN WELL DDR-120 SPEC; fotos 1.1 y 1.5
GS8512-EX | barrera | CHENZHU | barrera de seguridad intrinseca (carcasa angosta, enchufes escalonados) | GS8512 | AB2000135 BARRERA SEGURIDAD INTRINSECA DI CHENZU |  | 114.5 | Regla 7: el ARRIBA/ABAJO del texto sale del simbolo del funcional; se ubica por numero. Arriba (lado seguro, de afuera hacia adentro): [1 2], [3 4], [5 6]. Abajo (lado IS): afuera [9 10], adentro [7 8]. Numero menor a la izquierda. 'filas_mm' = cuanto se corre hacia adentro (hacia el riel) cada enchufe que el bloque no dibuja, medido en la vista lateral acotada del manual: [3 4] tiene el tornillo a la misma altura que [1 2] (que queda detras, inclinado); [5 6] esta 8,85 mm mas adentro; abajo [7 8] esta 8,7 mm mas adentro que [9 10]. | Manual CZ.GS8512-EX; catalogo CHENZHU GS8500-EX 2023 pag. 11; fotos 3.0-3.3, 12.35.42/43
GS8536-EX | barrera | CHENZHU | barrera de seguridad intrinseca (entrada analogica, enchufes de 3 bornes) | GS8536 | AB2000134 BARRERA SEG. INTRINSECA 4-20mA CHENZU |  | 114.5 | Arriba: [1 2] afuera, [3 4 5], [6 7 8] adentro. Abajo: [9 10 11] adentro, [12 13 14] afuera. Los enchufes de 3 bornes se ubican centrados en la carcasa con el paso dibujado. | Catalogo CHENZHU GS8500-EX 2023 pag. 23; etiqueta del aparato en fotos 12.35.42/43
TOMA-IRAM-DIN | toma | VIVION | toma corriente de riel DIN (bloque simbolico sin tornillos) | TOMA CORRIENTE, TOMACORRIENTE, TOMA IRAM, AC30 | AB2000062 MODULO TOMA CORRIENTE IRAM AB2000061 SOPORTE MODULO TOMA CORRIENTE P/RIEL DIN |  | 75 | Regla 6: los 3 bornes N-PE-L van ABAJO, de izquierda a derecha, en la franja de la base (fracciones del ancho del cuerpo, sacadas de la foto). | fotos 'WhatsApp 2026-09-25 15.54.54' y 1.5
MEGA-BASE | portafusible | - | portafusible MEGA de esparragos (fuera del riel, horizontal) | MEGA | AB2000441 SOPORTE PARA FUSIBLE MEGA TAPA ACRILICA | 80 | 35 | Montado horizontal: el lado ABAJO del esquema es el esparrago izquierdo (bateria) y ARRIBA el derecho (carga). Confirmar con el recorrido del cable de potencia en cada tablero. | Hoja 12 del funcional + recorrido del cable de 35 mm2 en el topografico
PT4 | bornera | PHOENIX CONTACT | borne de riel por piezas (1 piso, 2 conexiones push-in: una por extremo) | PT 4, PT4, 3211757, PT 4-PE, 3211766 | AB160583 BORNE DE PASO PUSH-IN PT 4 AB2000492 BORNE DE TIERRA PT 4-PE | 6.2 | 56 | Pieza N = borne N contando desde la etiqueta; ARRIBA/ABAJO del texto = extremo de la pieza (una entrada por extremo). El PT 4-PE (verde-amarillo, 3211766) es igual; en los planos a color sus bocas no se cuentan (colores_excluidos). | Ficha Phoenix 3211757 (6,2 x 56 x 35,3 mm, 2 conexiones push-in, 1 piso) y 3211766 (PT 4-PE); tapa D-ST 4 = 3030420; bloque medido en el topografico 76426 (mSafe1 PP, hoja 08); fotos E06 72715-1
PT6 | bornera | PHOENIX CONTACT | borne de riel por piezas (1 piso, 2 conexiones push-in: una por extremo) | PT 6, PT6, 3211813 | AB2000381 BORNE DE PASO PT 6 | 8.2 | 57.7 | Igual que PT 4: pieza N = borne N, ARRIBA/ABAJO = extremo. Se distingue del PT 6-QUATTRO (misma entrada dibujada) porque tiene UNA boca por extremo y no dos. | Ficha Phoenix 3211813 (8,2 x 57,7 x 42,2 mm, 2 conexiones push-in); tapa D-PT 6 = 3212044; 11XPVAC y 12XPS del mapeo verificado del PAE (ZPL-76884, una boca por extremo)
PSR-SCP | rele_seguridad | PHOENIX CONTACT | rele de seguridad modular 22,5 mm (4 enchufes de 4 tornillos: dos filas arriba y dos abajo) | PSR-SCP-24UC/ESA2, PSR-SCP-24UC, PSR-SCP, 2963802 | AB2000444 RELÉ DE SEGURIDAD SIL 3 - 4NA 1NC |  | 112 | Rotulo de la carcasa y fotos del aparato real: ARRIBA fila de afuera (enchufe trasero) A1 S34 S33 S11 y fila de adentro (delantero) S12 51 52 A2; ABAJO fila de adentro 43 44 13 14 y fila de afuera 33 34 23 24, de izquierda a derecha. Los contactos 13..44 van TODOS abajo (no como en el esquema de caja). El bloque del plano dibuja solo el enchufe de afuera de cada lado (fila 0); la fila de adentro se corre 9,2 mm (arriba) y 10,1 mm (abajo) hacia el riel, medido en la macro EPLAN del PAE: confianza media. El ARRIBA/ABAJO del texto viene del simbolo del funcional y no se usa. | Phoenix PSR-SCP-24UC/ESA2/4X1/1X2/B (SIL 3, 4 NA + 1 NC, 22,5 x 99 mm); disposicion del mapeo verificado del PAE (fotos del aparato 2963802 y rotulo frontal); bloque generico del topografico 76426 (46KR1)
ABB-SH202 | termomagnetica | ABB | modular DIN (termomagnetica 2 polos ABB SH/S 200) | SH 202, SH202, 2CDS212001R | AB12026561 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X10A CURVA C | 17.5 | 95 | Igual que MCB-2P (F a la izquierda, N a la derecha; en el aparato los polos son 1-2 y 3-4). alto_mm mas grande porque el bloque del 72887 (TPT, 11Q1) esta corrido 13 mm del riel y sus tornillos de abajo quedan a 47,6 mm del eje: con 85 mm quedaban fuera de la zona. | ABB SH 202 C10 (lista de materiales del 72715); bloque del topografico 72887 (hoja 03); verificado con las fotos E06 72715-1 (Cableado, 2026-07-29 16.14.03 (1) y (2)): 1104 F y 1105 N arriba, 1106 F y 1107 N abajo, F a la izquierda
EO-I-UT | toma | PHOENIX CONTACT | toma corriente tipo I de riel DIN Phoenix (45 x 75 mm, bornes a tornillo abajo) | EO-I/UT, EO-I, 0804087, TOMA CORRIENTE TIPO I | AB2000593 TOMA CORRIENTE TIPO I 250VAC 10A PHOENIX |  | 75 | Los 3 tornillos M3 van ABAJO, rotulados N - PE - L de izquierda a derecha (foto oficial Phoenix 240214, con la ranura de tierra arriba). Posiciones en fraccion del ancho y distancia al borde de abajo medidas en la macro EPLAN del PAE (11SK1, hoja 8): 0,290 / 0,501 / 0,713 y 7,6 mm. Todo el cableado de la toma va por abajo. | Ficha Phoenix EO-I/UT 0804087 (45 x 75 x 58,9 mm, tornillo M3, 250 VAC 10 A); foto 240214; macro EPLAN del PAE (ZPL-76884)
DF141 | portafusible | SCHNEIDER | modular DIN (portafusible 14x51, 1 polo, 1,5 modulos) | DF141, DF 141, DF14, E 90/50 | AB12029122 PORTAFUSIBLE 1P 14x51mm - SECCIONABLE | 26.5 | 107 | Un polo: ARRIBA = borne 1 (entrada, tornillo de arriba), ABAJO = borne 2. Igual que el DF101 pero de 26,5 mm de ancho. | Ficha Schneider DF141 (26,5 x 110,8 x 76,5 mm; cuerpo 107 + traba 3,8 mm; eje del riel a 48,5 mm del borde de arriba), catalogo 9080CT0801 pag. 5; 12F3 del mapeo verificado del PAE (borne 1 arriba / 2 abajo). ABB E 90/50 (14x51, 26,7 x 96,5 mm) tiene la misma disposicion.
MOXA-R1240 | modulo_es | MOXA | modulo de E/S de riel DIN (8 AI, RS-485) con la bornera en columna al frente | ioLogik R1240, R1240-T, R1240 | AB139861 ioLogik R1240-T - 8AI - RS485 - MOXA | 28 | 124 | Cuerpo de 27,8 x 124 mm (sin la traba del riel). Frente: una columna de 20 bornes (enchufes Euroblock de 12 y 8 polos, paso 3,81 mm) a 4,8 mm a la izquierda del centro; pin 1 a 42,3 mm del borde de arriba, pin 12 a 84,2, pin 13 a 89,1 y pin 20 a 115,8 (hoja de datos, igual que el bloque del 72887). Pines 1/2 = AI0+/AI0- ... 15/16 = AI7+/AI7-, 17-20 sin usar. La alimentacion (FG, V-, V+) y el RS-485 (D1+, D1-, GND, D2+, D2-) estan en la CARA DE ARRIBA: en la vista de frente salen por el borde de arriba, en el centro. Confianza media. El funcional del TPT nombra los bornes 1..16, V+, V-, D1+ y D1-. Los de la cara de arriba quedan en el mismo punto (borde de arriba): no es una boca compartida. | MOXA ioLogik R1200 (manual v1.0, apendice C; hoja de datos v1.0); bloque del topografico 72887 (hoja 03): cuerpo de 27,7 x 124 mm y 20 cuadraditos a 9,2 mm del borde izquierdo con paso 3,83 mm
EXEMYS-EGW1 | modulo_es | EXEMYS | gateway HART a Modbus de riel DIN 22,5 mm (enchufes de 4 tornillos en dos filas abajo) | EGW1-110-1-IA3-MB-HT, EGW1-MB-HT, EGW1 | AB2000445 MÓDULO EXEMYS EGW1-110-1-IA3-MB-HT |  | 112 | Bornes de ABAJO en dos filas escalonadas (manual EGW1-MB-HT): adelante (fila de adentro) 1 +VIN, 2 PGND, 3 RGND, 4 IGND; atras (fila de afuera) 5 TXa, 6 RXa, 7 TRb+, 8 TRb-, de izquierda a derecha segun la figura (sin cota). El bloque del plano dibuja solo el enchufe de afuera; la fila de adentro se corre 9 mm (supuesto, como el rele de seguridad). Los bornes HART (HTa, HGND) no tienen ubicacion publicada (probablemente arriba): quedan sin punto. Todo con confianza media hasta verlo en el aparato. | Manual EXEMYS EGW1-MB-HT (ingles rev 9 / castellano rev 11) y hoja de datos EGW1 IA3 HART (22,5 mm, riel DIN); bloque generico del topografico 76426 (33EXM)

## Para confirmar
Tema | Qué se encontró | Qué hace falta
Toma 11SK1 del PAE (Phoenix EO-I/UT) | En la foto oficial de Phoenix (240214) los tornillos están rotulados N – PE – L de izquierda a derecha, con la ranura de tierra arriba. El mapeo verificado del PAE tiene L a la izquierda y N a la derecha (estaba anotado «orden supuesto, A CONFIRMAR»). | Mirar la toma en un tablero. Si es N – PE – L, hay que corregir el mapeo verificado del PAE: el 1181 (L) y el 1182 (N) cambian de tornillo. No se tocó.
Relé de seguridad PSR-SCP en planos de AutoCAD (46KR del mSafe1 PP) | El bloque dibuja un solo enchufe arriba y uno abajo. Se tomó como el de afuera (A1 S34 S33 S11 arriba; 33 34 23 24 abajo); la fila de adentro (S12 51 52 A2 / 43 44 13 14) se corre 9,2 mm arriba y 10,1 mm abajo, medido en la macro EPLAN del PAE. El enchufe de abajo no se vio impreso en fotos: sale de la etiqueta del frente. | Resuelto (2026-10-07): la foto 1.6 del mSafe1 PP 76572 muestra el 2114 en el 13 y el 2115 en el 14, en el enchufe de adentro de abajo, como lo toma el programa.
EXEMYS EGW1 (33EXM del mSafe1 PP) | Tres enchufes de 4 tornillos, todos abajo (arriba no tiene bornes). El de adelante es el de más abajo y el que se ve de frente: 1 +VIN, 2 PGND, 3 RGND, 4 IGND (foto 1.6 del 76572: 1316 en el 1, 1317 en el 2). Detrás, más cerca del riel: 5 TXa, 6 RXa, 7 TRb+, 8 TRb-; más atrás, el puerto HART (HTa, HGND). El funcional del PP escribe los nombres en la tabla del símbolo y el lector no los toma (1317, 3301, 3302 sin borne; 2135/2136 no llegan al 33EXM). | Una foto del rótulo del costado de un EXEMYS suelto (con los vecinos montados no se ve) para confirmar el orden de HTa / HGND en el enchufe de atrás. Pendiente: que el lector del funcional lea los nombres de borne escritos en tablas.
ODOT B32-MR-3B-00 (32ODT del mSafe1 PP) | Es un BOXIO-32: placa BN-8011 (Modbus RTU, bornera arriba: 24V, 0V, PE, A+, B-, GND) + módulo BT-3238 (enchufe push-in de 20 polos al frente: 1-8 AI0..AI7, 11-18 GND). No hay plano acotado y el funcional del PP no nombra ningún borne de sus cables. | Queda sin modelo en el catálogo: sus cables salen de la etiqueta, como antes. Se puede cargar cuando haya una foto del aparato cableado.
Lista de materiales del mSafe1 PP (76425) | Dice ZBE-101 (bloque 1 NA) para 46DB1, la parada de emergencia. El Excel tiene para el PP el AB2000518 = ZBE102 (1 NC). Una parada de emergencia lleva contacto NC. | Resuelto (2026-10-07): el funcional manda. 46DB1 es NC: va el ZBE102 del Excel; la lista de materiales del funcional está mal.
Lista de materiales del TPT (72715 rev. 8) | Dice PT 4 para 11XP, 12XP y 13XC1, pero el topográfico (rev. 5: «cambio a bornes PT-6») y las fotos muestran PT 6 / PT 6-QUATTRO. El programa avisa y usa el dibujo. También dice NDR-120-12 para 11PS1 y en las fotos hay una NDR-240-24. | Avisar a ingeniería para actualizar la lista de materiales.
Termomagnética 2x10A (AB12026561) | El mismo código SAP es Schneider EZ9F34210 en el PP y el PAE, y ABB SH 202 C10 en el TPT. Las dos van con F a la izquierda y N a la derecha. En la ABB lo confirman las fotos del TPT (1104 / 1105 arriba, 1106 / 1107 abajo). | Nada: el programa toma el modelo de la lista de materiales de cada plano.
MOXA ioLogik R1240-T (AB139861) | El Excel lo pone en E4, pero en el TPT va en la bandeja (33MX01). Para 4-20 mA hay que mover un jumper interno (viene de fábrica en tensión). | Solo para tener en cuenta.
Portafusible DF141 14x51 (AB12029122) | Cargado con la hoja de datos (26,5 x 107 mm, borne 1 arriba y 2 abajo). Todavía no hay un plano de AutoCAD con su bloque para probar el dibujo; en el PAE lo cubre el mapeo verificado. | Probarlo cuando llegue un plano de AutoCAD que lo use.
Selectora D22 (AB2000079) | Por la descripción, el modelo probable es Schneider XB4BD21 (2 posiciones, 1 NA, aro metálico). No está confirmado. | Confirmar el modelo en SAP o en la caja.
Cargador EPEVER Tracer BP (AB2000029 / AB20000291) | No tiene bornera: es IP68 y le salen cables propios por un extremo (sensor de temperatura, PV, BAT, LOAD y RS-485 en un M12). Va en la bandeja lateral. | Nada: en el instructivo de la bandeja sus cables salen a LI.